Suite à la mise en place d'une nouvelle modélisation hydraulique indiquant des nouveaux points à risque, une campagne de prélèvements a été réalisée le 17 mars 2025 afin d'établir une photo de la situation sur l'ensemble de la commune de Savigny-en-Revermont. Tous les résultats de ces 12 prélèvements étaient conformes. Néanmoins, il a été observé un résultat conforme mais présageant une future non-conformité sur l'impasse de la Vallière.
Une nouvelle campagne a été réalisée le 24 juin 2025 avec une eau en moyenne à 22°C. Cette campagne n'a pas pas permis de faire apparaitre une non-conformité sur l'impasse de la Vallière mais elle a révélé un problème sur une partie du hameau de Villevaudrey (route de Beauvernois depuis le croisement de la route de la Tuilerie).
Au regard de ces éléments, différentes actions ont été mise en place:
-Impasse de la Vallière:
bien que les résultats soient conformes au moment de la prise des prélèvements, il a été décidé, par précaution, de renouveler les canalisations. Cette opération ne nécessitant pas de faire appel à un prestataire est menée par les agents du SMEA depuis fin août 2025
-Villevaudrey:
Comme le veut le protocole de l'ARS, une nouvelle campagne de prélèvements a été réalisée le 8/07/2025 afin de confirmer la non-conformité. Les résultats de ces nouvelles analyses ont bien identifié un problème sur ce secteur. Les habitants concernés ont été avisés par courrier du dépassement.
Dès lors, des manipulations ont été réalisées sur le réseau de manière à accélérer le flux de l'eau. Afin de vérifier l'efficacité de ces mesures une nouvelle campagne d'analyses a été réalisée dans le secteur le 23/07/2025. Ces analyses ont montré une amélioration des résultats mais de façon insuffisante.
Depuis des purges (2m3/jour) sont réalisées par un système automatique permettant de recouvrir la qualité d'eau requise par la réglementation.
Le système de purges n'étant qu'une solution transitoire et temporaire, des travaux de renouvellement de canalisations seront réalisés en 2 tranches (une en automne 2025 et une seconde au printemps 2026).